## 报价单
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 型号及设备参数
1 | 喷淋末端放水装置 | 楼层空调机房 | 套 | 8 | 消防末端试验排水管接入空调排水立管
2 | 防火卷帘 | 法院主楼 | 套 | 1 | 高*宽：3300*7400；特级防火卷帘含防火卷帘的动力线路和输入/输出模块及信号线路。
3 | 消防广播主机 | 法院主楼一楼监控室 | 台 | 1 | 带功放、话筒、MP3音源，600W，安装空间占用2U。
3 | 消防电话主机 | 法院主楼一楼监控室 | 台 | 1 | 总线式，可带不少于32门电话，不少于22小时通话录音，安装空间占用2U。
4 | 消防报警主机 | 法院主楼一楼监控室 | 台 | 1 | 4回路，可接不少于800点，10.1寸彩色液晶显示屏，含热敏打印机、1节12V/38Ah电池,最大负载能力可达1296点。
4 | 感烟探测器 | 法院主楼 | 个 | 354 | 无极性，带地址，电子编码，内置CPU；配底座使用，吸顶式安装。
5 | 感温探测器 | 法院主楼 | 个 | 76 | 无极性，带地址，电子编码，内置CPU，差定温式（A2R）；须配底座使用，吸顶式安装。
6 | 输出模块 | 法院主楼 -1层 | 个 | 4 | 带地址，电子编码，内置CPU；有源脉冲输出,用于控制排烟阀、正压风阀、强切等需DC24V有源脉冲控制的设备；有源恒输出，用于控制外部继电器；配底座使用。用于控制风机等设备。
5 | 输入模块 | 法院主楼 -1层 | 个 | 34 | 单输入，带地址，电子编码，内置CPU；输入一组无源开关量报警信号；配底座使用。用于获取水流指示器、信号阀和独立的气体灭火系统信号，传输到消防报警主机。
7 | 输入/输出模块 | 法院主楼 | 个 | 13 | 带地址，电子编码，内置CPU；有源脉冲输出,用于控制排烟阀、正压风阀、强切等需DC24V有源脉冲控制的设备；有源恒输出，用于控制外部继电器；适用于C系列火灾自动报警系统。须配DZ-C810底座使用。用于风阀等设备的控制和状态监视。
8 | 可燃气体探测器 | 一层厨房 | 个 | 3 | 适用天然气（甲烷）；带地址、电子编码，隔爆型，可使用红外遥控器对探测器进行不开盖调零、标定、参数设置操作。
6 | 喷淋头 | 一层厨房 | 个 | 6
9 | 手动报警按钮安装 | 法院主楼 | 个 | 46 | 带地址，电子编码，内置CPU，可恢复型；带消防电话插孔，明装。配底座使用。
10 | 声光报警器 | 法院主楼 | 个 | 48 | 带地址，电子编码，内置CPU，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，也可声或光独立报警；明装，配底座使用。
7 | 消火栓按钮 | 法院主楼 | 个 | 58 | 带地址，电子编码，内置CPU，可恢复型；带直接启泵触点和启泵确认灯，明装。配底座使用。
11 | 消防广播 | 法院主楼 | 个 | 65 | 广播开孔尺寸135MM,
12 | 消防固定电话 | 电梯机房和其他设备房 | 个 | 5 | 消防电话分机，总线式，带地址，与主机配套使用。
8 | 模块箱 | 楼层弱电井 | 个 | 10
13 | 隔离模块 | 楼层弱电井 |  | 20 | 带地址，电子编码，内置CPU，可恢复型；带直接启泵触点和启泵确认灯，明装，配底座使用。
14 | 火灾自动报警系统调试 | 法院独立系统编程及图文 | 系统 | 1